## IDC要求仕様一覧
【別紙２】IDC要求仕様一覧
可否については、既に対応している又は対応可能である場合は「○」を、その他の場合は「×」を記入すること。 補足説明等が必要な場合は、必要に応じて「備考」の欄に記載すること。
１．建物
|  | 対応可否 | 備考
1-1 | 日本国内に所在し、国内法の適用内であること。
1-2 | 付近の危険物製造設備または危険物貯蔵設備からの被害を受けない場所にあること。
1-3 | 建築基準法の規定する耐震構造建築物とし、同法に規定する耐火性能を有し、防火対策及び水の被害を防止する措置が施されていること。
1-4 | 震度7相当の地震発生時にもサービス提供可能な耐震構造又は免震構造であること。
1-5 | JIS規格に準拠した避雷設備およびIEC（国際電気標準会議）の内部雷保護システムに対応した雷対策を講じていること。
1-6 | 自動火災報知設備、消火設備、非常照明設備が設置されていること。
２．セキュリティ
|  | 対応可否 | 備考
2-1 | 建物の出入り口に防犯対策が講じられていること。
2-2 | データセンターは24時間365日の有人監視体制で、入退室者を識別・記録できるセキュリティ設備（ICカード等）により、事前に許可された者のみが入館できるよう、入退館が管理されていること。
2-3 | サーバルームの出入り口には、生体認証による入退室管理システムを設置し、不正侵入等に対する監視及び管理処置等の防止措置が施されていること。
2-4 | サーバルーム内には監視カメラが設置され、サーバルーム内を監視及び記録することができること。
2-5 | 情報セキュリティマネジメントシステム（ISO/IEC27001）適合性評価制度の認定を受けていること。
３．ネットワーク
|  | 対応可否 | 備考
3-1 | 庁内とデータセンター間の通信回線には、強固なセキュリティを確保すること。
3-2 | ネットワークは冗長化とし、電気通信事業者の障害にも対応できるようマルチキャリアに対応すること。
3-3 | システム利用に支障のない通信速度を確保すること。また、将来的にデータ量が増加することを考慮すること。
４．サーバルーム
|  | 対応可否 | 備考
4-1 | サーバルームの出入り口は、非常口を除き、階段、廊下等建物共用部から直接入れない位置に設けていること。
4-2 | サーバルームは、設置機器に影響を与えないよう、水を使用しない不活性ガス（窒素ガスやハロンガス）の消火設備を設置していること。
4-3 | 屋外側の窓、外壁、天井及び床からの水の浸入が無いこと。
4-4 | 室内の環境は、腐食性ガス、振動、塵埃が発生しないこと。
4-5 | 防湿、防塵対策が施されていること。
4-6 | フリーアクセス床（配線用空間確保のために二重化した床）であること。
4-7 | 作業に必要な照明と、非常用の非常灯を建築基準法、消防法準拠で有すること。
５．機器収容ラック
|  | 対応可否 | 備考
5-1 | 機器を収容するラック群は、耐震性を考慮した設計とすること。
5-2 | 転倒防止のための対策が講じられていること。
5-3 | 不正操作防止のため、鍵付きのラックをであること。
６．電源設備
|  | 対応可否 | 備考
6-1 | サーバルームの電源設備容量は、機器の負荷を考慮して余裕を持たせること。
6-2 | 電源会社から2系統以上（本線・予備線）で受電していること。
6-3 | 電源供給設備は多重化されており、24時間365日電源の安定供給が可能であること。
6-4 | 無停電対策として、電源が冗長化されており、UPSが設置されていること。
6-5 | 商用電力の供給が停止した場合、非常用自家発電設備により停止から1分以内（この間はUPSから電力供給）に電力が供給できること。
6-6 | 自家発電装置の燃料容量は24時間以上継続運転が可能な保有量であること。
6-7 | 自家発電装置は運転中も燃料の給油が可能であること。
6-8 | 災害時でも燃料が確保できる運用ルートを確保していること。
6-9 | 電源の法定点検はサーバー等の設備を停止することなく実施できること。
6-10 | サーバルームの受電容量以上の非常用自家発電設備等が設置されていること。
７．空調設備
|  | 対応可否 | 備考
7-1 | サーバルームには、室内の負荷発熱に対応した空調能力のある24時間365日連続運転が可能な複数台の空調機が設置されていること。
7-2 | サーバルームには、専用の空調システムにより、温度及び湿度が一定に保たれるような設備が備わっていること。
7-3 | 機器に支障をきたさない温度、湿度が保たれること。
８．保守
|  | 対応可否 | 備考
8-1 | 監視ソフト等により、サーバやネットワーク機器の稼動状況を常時監視し、一日複数回は目視による監視を行うこと。
8-2 | パッケージシステムのバージョンアップ等のシステム保守作業は、システムの運用に支障のないように実施すること。
９．実績
|  | 対応可否 | 備考
9-1 | 政府機関・地方公共団体の導入実績があること。